申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 高邮康博环境资源有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 高邮市龙虬镇兴南村 |
| 法人代表 | 张宏宝 |
| 申请经营类别及数量 | 焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或废乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49,仅限于900-041-49、900-046-49、900-039-49、900-047-49、900-999-49）合计30000吨/年 |
| 主要工艺 固体废弃物经过破碎、配伍等预处理后，通过抓斗计量后，提升至双螺旋进料系统，连续送入回转窑前端，废液经储存和输送，喷入回转窑前端或二燃室。废弃物在回转窑中，废物依次经历着火段、燃烧段和燃尽段，燃烧产生的高温烟气进入二燃室继续燃烧，产生的炉渣经排渣机排出系统。二燃室出口烟气（烟气在二燃室滞留时间2秒以上）温度确保在1100℃以上，依次进入余热锅炉和急冷塔降温，余热锅炉利用焚烧产生的热量产生蒸汽，蒸汽利用一些罐体的保温并预留今后蒸汽利用接口，在急冷塔中，水与烟气直接接触并瞬间急剧降温。急冷塔出口烟气进入脱酸塔（在脱酸塔中喷入活性炭、消石灰），在脱酸塔内烟气中的酸性气体与消石灰发生中和反应、烟气中的重金属等与活性炭发生吸附作用，均得到一定程度的去除，后进入布袋除尘器降低烟气中粉尘浓度。布袋除尘器出口烟气在二级洗涤塔内被净化，酸性气体、颗粒物、重金属等均得到了有效的控制和去除，经过洗涤塔后烟气中的湿份相对较大，可能会出现“白烟”，利用烟气再热器（余热锅炉产生的蒸汽加热空气，热空气与低温烟气直接混合，将排入烟囱的烟气回到露点以上）。烟气再热器出口烟气在引风机的作用下通过烟囱达标排放至大气中。 |  |
| 废物的运输 - 废物运输方式 各种工业固体废弃物采用具有危险废物运输资质的专用汽车运输。 ①厢车：固态蓬松类废物运输。 ②货车：负责所有桶装危险废物的装车运输。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 按照处置危险废物规模，我公司与江苏快而捷物流股份有限公司、昆山市尚升危险废物专业运输有限公司、江苏金豫港物流有限公司签订了危险废物委托运输协议，向以上三家单位租赁：1台载重15t栏板货车、8台载重15t厢式货车、10台载重30吨栏板货车。 运输资质： 昆山市尚升危险废物专业运输有限公司:道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）、经营性道路危险废物运输（3类,5类1项,5类2项，6类1项，6类2项，8类,9类，医疗废物,危险废物）（剧毒化学品除外）。 江苏快而捷物流股份有限公司：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），大型物件运输（一类），道路货物运输站，货运代理，经营性道路危险废物运输（2类1项,2类2项,2类3项，3类,4类1项, 4类2项,4类3项,5类1项，5类2项,6类1项,6类2项，8类,9类,危险废物）（剧毒化学品除外）。 江苏金豫港物流有限公司：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类），经营性道路危险废物运输（2类1项,2类2项,2类3项，3类,4类1项, 4类2项,4类3项,5类1项，5类2项,6类1项,6类2项，8类,9类,危险废物）（剧毒化学品除外）。 3、废物运输时的应急方案和工具 危险废物的运输委托有资质的专业单位进行，该危险品车只能进行危险废物的运输作业。危险废物装车前，由押运人员对废物的名称和种类进行检查、核对，不混装、不收集无标识的不明废物；运输过程中设置防渗漏、防溢出、防扬散措施；不得超载；严格按照设定的运输路线行进，避开人群密集区；当发生翻车事故时，应启动相关应急预案： ①内部保障措施：由事故应急救援组织机构统一指挥，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、环保、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；有现场平面布置图和周围地区图、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放在指定地点、指定保管人；设有固定电话对外报警系统，应急救援小组的手机网络系统；配备急救援装备、物资、药品等。 ②外部救援有：与当地一些单位保持密切的联系，加强企业间的互助合作，提高彼此间的应急救援能力；与地方政府各职能部门保持密切的联系，任何时侯都能够请求政府协调应急救援力量。相关政府各职能部门有：市环保局、市安监局、市消防大队、市急救中心、市疾病控制中心、市公安局、市人民医院等； 当运输过程发生意外的翻车撞车导致危险固废大量溢出、散落时，运输人员通过GPS系统或移动通讯工具向公司报警，公司根据主叫车辆、地点、通话记录来了解突发事件的事态发展等详细情况，并显示事发地点周围的区域电子地图以及车辆的情况，同时通知相关部门（如当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心等）并及时调派车辆进行运输并对相关车辆、场所进行消毒清洗处理，及时启用备用应急运输线路并根据实际情况进行修正，保证应急预案的顺利进行。运输人员及相应清理人员需采取如下措施： ① 立即请求公安交通警察或自己在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。 ② 对溢出、散落的危险固废迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理。 ③ 清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理。 ④ 如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，将及时采取处理措施，并到医院接受救治。 ⑤ 清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。 对发生的事故采取上述应急措施的同时，必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，向上述两个部门写出书面报告，报告的内容包括事故发生的时间、地点、原因及其简要经过，泄露、散落危险固废的类型和数量、受污染的原因及危险固废产生单位名称，危险固废泄露、散落己造成的危害和潜在影响，已采取的应急处理措施和处理结果。 应急救援设施、设备与器材保障。如配备室内消火栓、泡沫产生器、移动式泡沫灭火器、推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、安全淋浴洗眼器、灭火毯、可燃气体探测器、空气呼吸器、火灾报警器等。 |  |
| 废物的贮存/暂存 1、废物贮存/暂存方式 根据项目规模和处置废物类别，建有贮存库6465平方米，根据危险废物相容性、以及固态和液态进行分区存放。分为散装固体废物贮存区、易燃类废物贮存区、不挥发废物贮存区、桶装废物贮存区、其他废物贮存区。 固体废物分为散装固体废物和包装固体废物。破碎后经检测符合焚烧标准后卸到焚烧车间的废物坑内进行配伍。 液态废物在分析检测后按高中低不同热值经不同的废液中间罐，通过隔膜泵泵送至回转窑或二燃室焚烧处置。 2、废物贮存场所情况简述 废物贮存库建筑面积约6465m2，四周设有围堰，均用防渗的材料建造，并保证与危险废物相容；用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；在废物贮存库内设有防渗设施、泄漏液体收集装置及气体导出口、安全照明、应急防护设施、隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施、消防设施和通风系统。贮存设施采用全封闭、微负压设计，贮存设施内换出的空气经湿法洗涤+活性炭吸附后外排。 |  |
| 废物的预处理 1、废物预处理工艺 固体废物的形态各异，根据焚烧炉进料粒度和配伍的要求，固体废物预处理有几种情况： （1）液体物料 对于流动性较好的液体废物，同类物质经隔膜泵可以直接打入废水废液中间罐，按热值计算配比直接计量入炉焚烧；有杂质颗粒的液体通过密闭式过滤器过滤后再打入废水废液中间罐，以防止废液中的固体颗粒物堵塞喷嘴，再通过隔膜泵打入到焚烧车间。 （2）固体与半固体废物 尺寸在15cm*15cm*15cm以内物料，直接投入配料坑，大于以上尺寸的可破碎废物通过破碎机破碎后滑入配料坑，半固体物料倒入配料坑。入配料坑的物料在入坑前已按焚烧要求的热值，危废的类别通过计算，计量倒入。 所有入配料坑物料通过抓斗，反复抓取以实现坑内物料的均质。破碎机破碎过程中也实现一定程度的混合作用。 2、废物预处理设施、设备 液体物料预处理区设置2个6m3废水过滤罐、2个6m3废液过滤罐、2个6 m3废水中间罐、2个6m3废液中间罐，设置流量计用来计量液体废物的处理量。 固体物料预处理区设备有：破碎机、配料坑、行车抓斗等组成。 |  |
| 废物处置工艺及设备、设施 1、废物处置工艺 工艺流程：“废弃物预处理→回转窑→二燃室→余热锅炉→急冷塔→活性炭、消石灰脱酸→布袋除尘器→洗涤塔→烟气再热器→引风机→烟囱”。 固体废弃物经过破碎、配伍等预处理后，通过抓斗计量后，提升至双螺旋进料系统，连续送入回转窑前端，废液经储存和输送，喷入回转窑前端或二燃室。废弃物在回转窑中，废物依次经历着火段、燃烧段和燃尽段，燃烧产生的高温烟气进入二燃室继续燃烧，产生的炉渣经排渣机排出系统。二燃室出口烟气（烟气在二燃室滞留时间2秒以上）温度确保在1100℃以上，依次进入余热锅炉和急冷塔降温，余热锅炉利用焚烧产生的热量产生蒸汽，蒸汽利用一些罐体的保温并预留今后蒸汽利用接口，在急冷塔中，水与烟气直接接触并瞬间急剧降温。急冷塔出口烟气进入脱酸塔（在脱酸塔中喷入活性炭、消石灰），在脱酸塔内烟气中的酸性气体与消石灰发生中和反应、烟气中的重金属等与活性炭发生吸附作用，均得到一定程度的去除，后进入布袋除尘器降低烟气中粉尘浓度。布袋除尘器出口烟气在二级洗涤塔内被净化，酸性气体、颗粒物、重金属等均得到了有效的控制和去除，经过洗涤塔后烟气中的湿份相对较大，可能会出现“白烟”，利用烟气再热器（余热锅炉产生的蒸汽加热空气，热空气与低温烟气直接混合，将排入烟囱的烟气回到露点以上）。烟气再热器出口烟气在引风机的作用下通过烟囱达标排放至大气中。 2、废物处置设备、设施 针对所需处置的废弃物的物性，公司经多次组织专家论证，采用了对废弃物适应性最为广泛的回转窑焚烧处置设备，危险废物焚烧年处置能力为30000吨。主要处置设备包括：进料系统1套、回转窑1台、二燃室1套、余热锅炉1套；急冷塔1套；活性炭、消石灰装置各1套、布袋除尘器1套、洗涤塔1套、烟气再热器1套、主引风机1套、烟囱1座、其它等。 |  |
| 污染防治措施及防治效果 1、污染物产生情况 噪声产生源： 主要噪声源为鼓风机、引风机、大功率水泵、运输车辆等设备空气动力噪声、振动及电磁噪声，其机械设备噪声级一般达85dB(A)左右，噪声源无大变化。 - 废气： 焚烧炉系统废气排放主要是废物焚烧后产生的烟气，主要有酸性气体（SO2、HCl、HF）、重金属和二噁英类，一般燃烧排放源有颗粒物、氮氧化物和一氧化碳。 - 废水： 废物贮存渗沥水直接送废液炉焚烧处置，其他废水（地面冲击水、生产废水、初期雨水）经预处理后和生活污水接入开发区污水管道，进入高邮市经济开发区凯盛污水处理有限公司进一步处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。 - 固体废物： 固体废物主要包括焚烧炉排出的炉渣，反应塔和袋式除尘器捕集到的飞灰、以及二效蒸发残渣、废耐火材料、废空桶、废活性炭、渗滤液、除臭洗涤废水。炉渣主要来源于废物焚烧后的剩余残渣；飞灰主要来源于焚烧产生的飞灰和烟气净化处理时加入的活性炭和消石灰；二效蒸发残渣来源于焚烧炉循环洗涤水通过二效蒸发后产生的残渣；废耐火材料来源于焚烧设备耐火材料的维修和更换；废空桶是盛装废弃物的周转废空桶；废活性炭来源于仓库除臭装置吸附后更换的活性炭；渗滤液于废弃物贮存过程中产生；除臭洗涤废水主要是仓库除臭装置的洗涤水。 2、污染防治设施及工作原理 - 噪音的治理措施： 对部分高噪声设备加装消声器或隔音罩； 相关建筑物在设计施工时选用隔声吸音材料，使工人可以在隔音消声性能好的操作间、控制室内工作； 利用空间衰减就是通过合理布局和适当调整声源至受声点距离，确保厂界噪声达标； 设置绿化带，使厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准的要求。 - 废气的治理措施： 根据危险废物特性，在焚烧过程中产生的烟气成分、浓度及必须达到的国家有关排放标准，烟气处理采用急冷塔＋活性炭、消石灰脱酸＋布袋除尘器组合工艺，能有效对烟气中各类污染物进行控制，并保证能够达到排放标准。 酸性气体（HCl、SO2、HF）控制 本方案采用急冷塔＋活性炭、消石灰脱酸＋布袋除尘器组合工艺，对HCl去除吸收效率达99.5％以上，同时Sox通过在消石灰添置后其去除效率达95％以上，因此，HCl、SOx、HF的排放浓度可保证达到国家有关标准。 NOx控制和去除 去除NOx的方法虽然很多，但最合理的是从根本上抑制NOx的生成，即通过限制一次风量和控制焚烧温度以抑制燃烧所产生的NOx量。本方案根据这一原则，并且二燃室内燃烧温度大于1100℃，以限制NOx的生成，实践已证明这是行之有效的方法。另外预留在系统中预留脱氮接口。 CO去除 在二燃室喷入适量高速二次空气与烟气混和，使CO及其它还原性气体（NH3、H2、HCN等）在高温下进一步氧化，最终生成CO2、H2O、NOx、SOx、HCl等气体。可以控制CO排放量在国家标准规定值以内。 重金属去除 重金属去除的最佳方式为通过降温的方式将易挥发的重金属冷凝，再用集尘设备与粒状污染物同时去除之。Hg、Cd等重金属在烟气中部分以气体形式存在，除了上述通过降温的方式将其冷凝后收集外，由于排放要求的提高，本方案根据需要采取活性炭注入法，利用化学吸附将汞吸附到活性炭上，再用布袋除尘器去除，最好的去除效率可达99％。 二噁英的控制 据报道，二噁英是目前发现的无意识合成的副产品中毒性最强的化合物，它不是一种物质，而是多达210种物质（异构体）的统称。二噁英在750℃以下时是相当稳定的，高于此温度即开始分解。危险废物在焚烧过程中，二噁英的生成机理相当复杂，根据国内外的报道，二噁英的生成途径主要有以下几个方面： ①危险废物本身含有微量二噁英。 ②在燃烧过程中由含氯前体生成二噁英。 ③当因燃烧不充分时烟气中产生过多的未燃尽物质，并遇适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等）及300～500℃的温度环境，那么在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。 根据二噁英的生成途径及高温分解特性，除在烟气处理系统中加入活性炭对二噁英进行吸附，并采用布袋除尘器进行清除外（如前所述），还应采取如下措施控制二噁英的产生： ①使危险废物完全焚烧，燃烧室烟气温度至少在1100℃以上停留2秒。控制湍流工况。 ②设计较大炉膛容积热强度，焚烧炉内不设置水冷壁管，点火采用全自动燃烧机，当二燃室温度低于1100℃时燃烧机自动点燃，保持炉温，防止因危险废物成分、含水量变化（在危险废物密闭收集，不设危险废堆放坑时，这是不可避免的）等不可预见性因素造成炉温下降时二噁英的合成。 在尾气处理前端设置急冷装置（与脱酸装置合并），采用雾化喷水急冷技术对烟气降温，使烟气在1秒内快速由500℃降到200℃以下，避免二噁英的再生成。 在喷雾吸收急冷塔和袋式除尘器之间的烟道喷入活性炭。 活性炭喷射装置与布袋除尘器同时有效运行。 - 固体废物安全处置措施： 焚烧底渣、飞灰、二效蒸发残渣、废空桶、废耐火材料送有资质单位处理。 3、污染防治效果（监测数据） 2017年4月与第三方有资质的监测机构签订委托监测合同。监测内容对照监测方案（监测方案经高邮市环保局备案），对焚烧废气、无组织废气、废水、噪声进行监测。 要求每月对废水总排口、厂界噪声进行监测。 要求每季对焚烧废气、无组织废气进行监测。 要求每年对二恶英进行监测。 |  |
| 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 - 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 序号 设备名称 主要用途 1 pH计 测PH值 2 电子天平 称重 3 架盘天平 称重 4 电导计 电导率分析 5 荧光光谱仪 化学元素成分分析 6 自动量热仪 测定热值 7 全自动工业分析仪 焚烧灼减率分析 8 水质自动分析仪 测定COD、氨氮、总磷 9 高温箱式电阻炉 加热 10 电热鼓风干燥箱 高燥 11 数字粘度计 测定粘度 12 离子色谱仪 化学元素成分分析 13 原子荧光光度计 化学元素成分分析 14 原子吸收光度计 化学元素成分分析 15 微波消解仪 微波消解 - 安全、保卫措施 工作人员进入危险废物储存、处置设施必须戴安全帽、戴防护口罩、穿工作服、穿工作鞋，接触作业时还必须戴护目镜、防护手套、防毒面具；进入噪声区域戴防护耳塞；生产区设置安全淋浴区；对有毒有害工作场所采用防护设备，将有毒有害物质的浓度控制在国家卫生标准之内；积极采取个人防护措施，使用有效的个人防护用品，并教育员工正确配戴、使用与保养。 危险废弃物严把进厂关，在进厂前严格检查并通过必要的分析检测确认危险废弃物是否符合产出方提交的危险废弃物组成情况表，符合情况的方可接收；焚烧残渣收集后储存在废渣储存间，定期委托有资质单位处理。 - 内部检查监督管理措施 生产人员在每班生产时间内每两小时巡视一次生产区域，包括焚烧车间、配电房、污水处理设备、危废贮存仓库、烟囱。检查生产设备是否有发生故障、损坏、操作失误、运行不正常、有毒有害物质泄露、检测系统故障，纪录每次检查情况。重点检查焚烧设备焚烧过程、固废仓库在危险废弃物供料过程中是否有泄露发生，一旦发生泄漏立即采取应急处置措施并通知工安环保技术员。司机和生产人员在卸料过程中全程不得离开，运输车辆卸料完毕必须到指定区域清洗消毒。 公司工安环保技术员每天对公司各区域安全检查，纪录检查情况，发现问题及时通知各部门并努力帮助各部门解决问题；每月把记录情况汇总向总经理报告，检查情况纪录存档。 - 人员培训及持证上岗情况 公司配备有三名环境和化工分析专业的技术人员，员工上岗前必须经过上岗和工安的培训方可上岗作业，新员工在通过考核掌握必要的安全用品使用方法和安全防护应急措施之后，方可上岗作业。特种岗位人员均持证（锅炉证、电工证、叉车证、行车证）上岗。 - 意外突发事故应急措施 依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）及我公司实际，本着“安全第一，预防为主、自救为主、分工负责”的原则，制定了我公司《意外突发事故应急预案》。成立突发事件应急组织结构，建立完善的应急保障体系。公司各部门按照《意外突发事故应急预案》内容与要求，定期对职工进行培训和演练。保证在意外突发事故发生后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。主要现场应急负责人为公司总经理，联系电话0514-80512892；对外应急联系人谢振军，联系电话0514-80512892。 由事故应急救援组织机构统一指挥，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、环保、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；有现场平面布置图和周围地区图、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放在指定地点、指定保管人；设有固定电话对外报警系统，应急救援小组的手机网络系统；配备急救援装备、物资、药品等。 与当地一些企业保持密切的联系，加强企业间的互助合作，提高彼此间的应急救援能力；与地方政府各职能部门保持密切的联系，任何时侯都能够请求政府协调应急救援力量。相关政府各职能部门有：市环保局、市安监局、市消防大队、市急救中心、市疾病控制中心、市公安局、市人民医院等。 - 环境监测措施 废水排放口、废气排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；对公司生产过程中的焚烧烟气排放，采用烟气在线监测系统全时监测；对生产过程中焚烧温度的监测利用全自动在线温控系统，全时对焚烧设备的温度进行监控；对污水池的处置效果进行内部取样分析检测，经处置的污水必须符合高邮市经济开发区凯盛污水处理有限公司接管标准后才能排入污水管道；焚烧灼减率定期检测；按照监测方案对各个项目进行监测。 - 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 发生突发事故或正常操作下，造成土壤等环境影响时，应立即停产，上报上级主管部门，联系主设备供应商，对生产设备进行检查维修，检修完成后委托高邮市环境监测站对厂区环境检测，检测合格后才能恢复生产。 在厂区内，大量种植绿化，尤其是种植各种对环境中的有害物质极强吸收能力的植物这样就能极大的消除突发事故或正常生产情况下对周围环境的污染。 公司设置专项安全基金，用于应对意外突发事件及治污，并投保了环境污染责任险。 |  |
| 厂区布局说明及平面布置图 项目位于高邮市龙虬镇环保产业园，厂区周围500m内无居民区、医院、学校、娱乐场所等设施和其他环境保护目标。东邻泰达生活垃圾焚烧厂、南面为环保产业园在建的主道路、西侧和北侧目前是空地。本项目建设地点与周边企业的安全防护间距达到规范的要求。另外，厂区总平面布置符合防范事故要求，并按有关规范要求建有应急救援设施及救援通道。公司界区的大门外有一条分级路，过往车辆不多，消防车、救护车辆等能畅通的进入厂区内。 高邮康博环境资源有限公司总平面布置图 |  |